## 様式301受電容量計画表
(様式301）
受電容量計画表
黄色のセル（色のついたセル）の必要箇所に入力すること。
学校 番号 | 学校名 | 現状 |  | (契約電力：平成19年7月現在、 最大デマンド電流値：平成19年10月22日調査） |  |  |  | 計画
|  | 受電容量 | 契約電力 | 変圧器容量 |  | 定格電流 | デマンド 電流値 | 変圧器容量 | 定格電流 | デマンド電流値 冷房または暖房 | デマンド電流値 合計 | 負荷率 | 変圧器 改修の 有無 | 受電容量 | 契約電力
|  | (kVA) | (kW) | (kVA) |  | （A) | (A) | (kVA) | （A) | (A) | （A) | (％) |  | (kVA) | (kW)
1 | 神足小学校 | 150 | 51 | 単相 | 75 | 357.1429 | 214 | 単相 |  |  | 214 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 75 | 206.1965 | 93 | 三相 |  |  | 93
3 | 長岡第三小学校 | 125 | 55 | 単相 | 50 | 238.0952 | 249 | 単相 |  |  | 249 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 75 | 206.1965 | 131 | 三相 |  |  | 131
4 | 長岡第四小学校 | 150 | 64 | 単相 | 50 | 238.0952 | 256 | 単相 |  |  | 256 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 123 | 三相 |  |  | 123
5 | 長岡第五小学校 | 200 | 64 | 単相 | 50 | 238.0952 | 43 | 単相 |  |  | 43 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 150 | 412.393 | 11 | 三相 |  |  | 11
6 | 長岡第六小学校 | 125 | 56 | 単相 | 50 | 238.0952 | 210 | 単相 |  |  | 210 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 75 | 206.1965 | 129 | 三相 |  |  | 129
7 | 長岡第七小学校 | 200 | 65 | 単相 | 50 | 238.0952 | 264 | 単相 |  |  | 264 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 150 | 412.393 | 132 | 三相 |  |  | 132
8 | 長岡第八小学校 | 150 | 66 | 単相 | 50 | 238.0952 | 209 | 単相 |  |  | 209 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 180 | 三相 |  |  | 180
9 | 長岡第九小学校 | 175 | 78 | 単相 | 75 | 357.1429 | 257 | 単相 |  |  | 257 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 133 | 三相 |  |  | 133
10 | 長岡第十小学校 | 125 | 60 | 単相 | 50 | 238.0952 | 268 | 単相 |  |  | 268 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 75 | 206.1965 | 156 | 三相 |  |  | 156
11 | 長岡中学校 | 200 | 83 | 単相 | 50 | 238.0952 | 145 | 単相 |  |  | 145 |  |  | 0
|  |  |  | 単相 | 50 | 238.0952 | 206 | 単相 |  |  | 206
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 149 | 三相 |  |  | 149
12 | 長岡第二中学校 | 175 | 74 | 単相 | 75 | 357.1429 | 335 | 単相 |  |  | 335 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 167 | 三相 |  |  | 167
13 | 長岡第三中学校 | 175 | 85 | 単相 | 75 | 357.1429 | 172 | 単相 |  |  | 172 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 176 | 三相 |  |  | 176
14 | 長岡第四中学校 | 200 | 80 | 単相 | 100 | 476.1905 | 364 | 単相 |  |  | 364 |  |  | 0
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 100 | 三相 |  |  | 100
※ 「計画」の変圧器容量欄は，変圧器改修を行わない場合，「現状」の容量を記入し，改修を行う場合，改修後の容量を記入すること。