## 参考データ
対象校別受電容量・契約電力一覧表
学校 番号 | 学校名 | 現状 (契約電力：平成19年7月現在、最大デマンド電流値：平成19年10月22日調査）
|  | 受電容量 | 契約電力 | 変圧器容量 |  | 定格電流 | 最大デマンド 電流値(参考)
|  | (kVA) | (kW) | (kVA) |  | （A) | (A)
1 | 神足小学校 | 150 | 51 | 単相 | 75 | 357.1429 | 214
|  |  |  | 三相 | 75 | 206.1965 | 93
3 | 長岡第三小学校 | 125 | 55 | 単相 | 50 | 238.0952 | 249
|  |  |  | 三相 | 75 | 206.1965 | 131
4 | 長岡第四小学校 | 150 | 64 | 単相 | 50 | 238.0952 | 256
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 123
5 | 長岡第五小学校 | 200 | 64 | 単相 | 50 | 238.0952 | 43
|  |  |  | 三相 | 150 | 412.393 | 11
6 | 長岡第六小学校 | 125 | 56 | 単相 | 50 | 238.0952 | 210
|  |  |  | 三相 | 75 | 206.1965 | 129
7 | 長岡第七小学校 | 200 | 65 | 単相 | 50 | 238.0952 | 264
|  |  |  | 三相 | 150 | 412.393 | 132
8 | 長岡第八小学校 | 150 | 66 | 単相 | 50 | 238.0952 | 209
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 180
9 | 長岡第九小学校 | 175 | 78 | 単相 | 75 | 357.1429 | 257
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 133
10 | 長岡第十小学校 | 125 | 60 | 単相 | 50 | 238.0952 | 268
|  |  |  | 三相 | 75 | 206.1965 | 156
11 | 長岡中学校 | 200 | 83 | 単相 | 50 | 238.0952 | 145
|  |  |  | 単相 | 50 | 238.0952 | 206
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 149
12 | 長岡第二中学校 | 175 | 74 | 単相 | 75 | 357.1429 | 335
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 167
13 | 長岡第三中学校 | 175 | 85 | 単相 | 75 | 357.1429 | 172
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 176
14 | 長岡第四中学校 | 200 | 80 | 単相 | 100 | 476.1905 | 364
|  |  |  | 三相 | 100 | 274.9287 | 100